六安市污泥处置厂二期工程项目

竣工环境保护验收监测报告

六安三峡水务有限公司

2022年11月

编制单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

建设单位：六安三峡水务有限公司

电话：18756490488

传真：/

邮编：237300

地址：六安市城北污水处理厂二期以北、苏大堰以东、寿春路以南、淠东干渠以西

表一

| 建设项目名称 | 六安市污泥处置厂二期工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 六安三峡水务有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建（迁建） 改扩建 技改 |  |  |  |
| 建设地点 | 六安市城北污水处理厂二期以北、苏大堰以东、寿春路以南、淠东干渠 以西 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 沼渣 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 新增污泥处置量140t/d |  |  |  |
| 实际生产能力 | 新增污泥处置量140t/d |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年3月 | 开工建设时间 | 2022年3月 |  |
| 调试时间 | 2022年8月-11月 | 验收现场监测时间 | 2022年11月14日-15日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市金安区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽皖欣环境科技有限 公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算（万元） | 10615.58 | 环保投资总概算 （万元） | 110 | 1.04% |
| 实际总概算（万元） | 10615 | 实际环保投资 （万元） | 110 | 1.04% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽皖欣环境科技有限公司编制的《六安市污泥处置厂二期工程项目环境影响报告表》，2022年3月； （2）六安市金安区生态环境分局“关于六安市污泥处置厂二期工程项目环境影响报告表的批复”（金环管[2022]14号）； （3）验收检测报告—噪声、废气。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 1、环境质量标准 （1）大气环境：项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值。其标准限值见下表： 表1.1 大气环境质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 小时浓度限值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 项目NH3、H2S 质量浓度执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考标准限值。其标准限值见下表： 表1.2 其他污染物空气质量浓度参考限值 编号; 污染物名称; 标准值（μg/m3）. 1h平均. 1; 氨; 200. 2; 硫化氢; 10. （2）地表水环境：地表水苏大堰水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，其标准限值见下表： 表1.3 地表水环境质量标准 项目分类; III类标准. pH（无量纲）; 6~9. 溶解氧（mg/L）; 5. 高锰酸盐指数（mg/L）; 6. 化学需氧量（mg/L）; 20. 五日生化需氧量（mg/L）; 4. 氨氮（mg/L）; 1.0. 总磷（mg/L）; 0.2. 总氮（mg/L）; 1.0. 石油类（mg/L）; 0.05. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.2. 粪大肠菌群（mg/L）; 10000. 硫化物（mg/L）; 0.2. 六价铬（mg/L）; 0.05. 挥发酚（mg/L）; 0.005. 氟化物（mg/L）; 1.0. 氰化物（mg/L）; 0.2. 铜（mg/L）; 1.0. 锌（mg/L）; 1.0. 铅（mg/L）; 0.05. 镉（mg/L）; 0.005. 汞（mg/L）; 0.0001. 砷（mg/L）; 0.05. （3）声环境：项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，其标准限值见下表。 表1.4 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）2类限值; 60; 50. - 污染物排放标准： （1）废气：运营期恶臭有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值，无组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建二级标准要求。锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准要求。 表1.5 恶臭污染物排放标准（有组织） 单位：kg/h 序号; 污染物; 允许排放值. 15m排气筒. 1; 臭气浓度; 2000（无量纲）. 2; 硫化氢; 0.33. 3; 氨; 4.9. 表1.6 恶臭污染物排放标准（无组织） 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 二级. 新改扩建. 1; 臭气浓度; 20（无量纲）. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 氨; 1.5. 表1.7 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. （2）废水：生产废水及生活污水依托城北污水处理厂处理后排放，废水排放执行城北污水处理厂接管协议标准。 表1.8 废水排放执行标准 单位：mg/L（pH：无量纲） 污染物; 排放限值; 执行标准. pH; 6～9; 城北污水处理厂接管协议标准. COD; 2500. BOD5; 1200. SS; 1200. 总磷; 30. 总氮; 800. NH3-N; 500. （3）噪声：运营期工业企业厂界环境排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）中2类标准，其标准限值见下表。 表1.9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）中2类标准. （4）固体废物：运营期一般固废处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。 |

表二

工程建设内容： 1、项目背景及由来 （1）背景 2010年6月，六安市排水有限公司委托六安科环环境工程有限公司编制《六安市污水处理厂污泥处置工程环境影响报告书》，于2010年7月8日取得六安市生态环境局《关于六安市污水处理厂污泥处置工程环境影响报告书的批复》（六环评[2010]44号）。 2014年5月，由于六安市排水有限公司对原项目设计内容进行优化变更，因此委托六安科环环境工程有限公司根据新设计文件重新编制了《六安市排水有限公司六安市污泥处置厂污泥处置工程变更环境影响补充报告》，于2014年6月4日获得了六安市生态环境局《关于污泥处置厂污泥处置工程变更环境影响补充报告的批复》（六环评[2014]43号）。并于2021年12月完成对该项目的自主验收工作。 2022年3月，由于六安市排水有限公司需要对项目进行扩建，因此委托安徽皖欣环境科技有限公司编制《六安市污泥处置厂二期工程项目环境影响报告表》，于2022年5月5日取得六安市金安区生态环境分局《关于六安市污泥处置厂二期工程项目环境影响报告表的批复》（金环管[2022]14号）。于2022年9月完成排污许可证填报。 （2）任务由来 - 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 - 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2022年7月，六安市排水有限公司组织开展“六安市污泥处置厂二期工程项目”自主验收工作并制定项目污染物监测方案，于2022年11月14日-15日进行现场采样监测，在此基础上于2022年11月18号完成验收监测报告。 2、工程建设内容 （1）环评申报内容概况 项目用地面积1400m2，主要建设污泥预处理系统、污泥厌氧消化系统、沼气净化利用系统、消化液脱水系统、消化液深度脱水系统、柱塞泵系统、太阳能/地暖干化系统、低温干化系统及相关配套设施。项目建成后可新增污泥处置量为140t/d的生产能力。 项目运营期新增劳动定员9名，三班制，每班工作8小时，年工作365天。 （2）项目实际建设内容概况 项目用地面积1400m2，主要建设污泥预处理系统、污泥厌氧消化系统、沼气净化利用系统、消化液脱水系统、消化液深度脱水系统、柱塞泵系统、太阳能/地暖干化系统、低温干化系统及相关配套设施。项目建成后可新增污泥处置量为140t/d的生产能力。 项目运营期新增劳动定员9名，三班制，每班工作8小时，年工作365天。 项目环评申报内容与验收期间实际建设内容对照情况如下： 表2.1 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程类别; 单项工程; 单项工程; 环评申报内容; 现状实际建设内容. 主体工程; 污泥预处理系统; 来料缓存池; 来料接收池设计1座，用于含水率99.2%的来料污泥的缓存，缓存后的物料供浓缩系统，位于一期来料缓存池东侧； 池体尺寸：11m×11m×4.6m（液位3.9m）； 来料接收池搅拌器一台；; 与环评内容一致. 污泥浓缩 系统; 污泥浓缩系统包括浓缩进泥泵、污泥切割机、污泥浓缩机及配套的絮凝剂制备投加装置等。 浓缩机进料泵4台；流量：0~65m3/h 浓缩机4台；处理能力：360~600kgDS/h 切割机4台，65m3/h 絮凝剂制备装置：1套，干粉制备能力：150kg/d 加药泵：4台，流量1.8m3/h 厌氧进料缓存池：1座，ф2.8m×3.5m 厌氧进料缓存池搅拌机：1台，立式双层桨叶搅拌机; 与环评内容一致. 污泥厌氧消化系统; 厌氧进料升温罐; 厌氧进料升温罐在厌氧消化反应器前端，设1座密封的不锈钢复合板卷制罐，有效容积240m3，物料停留时间为16.5h。 厌氧进料输送泵：2台（1用1备），流量：0~30m3/h； 厌氧进料搅拌机：1台，立式双层桨叶搅拌机; 与环评内容一致. 厌氧消化反应器; 厌氧消化反应器主要功能是为污泥的厌氧消化提供最佳的环境，厌氧消化反应器是整套处理工艺中的核心处理单元，共设3座厌氧消化反应器。 厌氧进泥泵：2台（1用1备），流量：0~30m3/h； 厌氧消化反应器：3座，ф17m×16m，液位高度12m； 循环搅拌泵：9台，流量：250m3/h; 与环评内容一致. 沼气净化利用 系统; 沼气脱硫 系统; 依托一期现有工程; 与环评内容一致. 沼气锅炉 系统; 经脱硫净化后的沼气供沼气锅炉系统，作为沼气利用的主要方式。 多管式贯流锅炉1台，热负荷1.05MW; 与环评内容一致. 沼气发电 系统; 依托一期现有工程; 与环评内容一致. 沼气火炬; 依托一期现有工程; 与环评内容一致. 消化液脱水系统; 消化液暂存池和贮泥池; 依托一期现有工程; 与环评内容一致. 污泥脱水系统; 新增2台离心脱水机，同步拆除并新增配套的污泥切割机、离心机进泥泵、PAM制备装置和PAM加药泵。 离心机进泥泵：2台，流量为12m3/h； 污泥切割机：2台，处理能力为12m3/h； 污泥脱水机：离心式脱水机2台，处理能力为12m3/h； PAM制备装置1套，干粉制备能力：120kg/d PAM加药泵：2台，流量：3m3/h；; 与环评内容一致. 消化液深度脱水系统; 脱水沼渣（一期+二期，含水率80%）螺旋输送至深度脱水系统，运用高压带式脱水机将含水率降至70%左右，深度脱水沼渣产生量为152t/d。深度脱水产生的滤液约94t/d，送至城北污水处理厂进行处理。 连续污泥深度脱水机4台，高压带式深度脱水机，处理能力：2.5~3.5t（含水率80%污泥）/h； 冲洗水泵：5台，流量为16m3/h; 脱水沼渣（一期+二期，含水率80%）螺旋输送至深度脱水系统，运用高压带式脱水机将含水率降至70%左右，深度脱水沼渣产生量为150t/d。深度脱水产生的滤液约90t/d，送至城北污水处理厂进行处理. 柱塞泵系统; 污泥管路管径增大至DN250，同时将现有柱塞泵系统进行更换改造。输送能力：12.5m3/h; 与环评内容一致. 太阳能/地暖干化系统; 一期现状共有6条处理线，二期改造其中2条处理线，铺设地暖系统，地暖面积4780m2，供热功率≤200W/m2，地暖热源来自二期锅炉房提供的65℃采暖热水，回水温度为50℃，工作压力1.0MPa。热水由二期锅炉房通过室外DN150聚氨酯硬质泡沫塑料直埋保温管送至太阳能干化厂区后，由DN80供水支管输送至地面加热部件。蒸发强度：2.53~3.79kg/(m2﹒d); 与环评内容一致. 低温干化系统; 气象条件不佳时，阳光干化棚的干化污泥无法稳定达标，则重量约占1/3的深度脱水沼渣（一期+二期，含水率 70%）由柱塞泵通过污泥管道输送或自卸卡车运送至低温干化车间的卸料仓，经刮板输送机提升后进入低温干化机进行低温干化，干化至含水率40%，最后经刮板输送机提升后进入堆泥间。 污泥低温热泵干化机：1台，除水能力为28~30.8t/d； 挤条机1台； 提升刮板输送机：双链式大倾角Z型刮板输送机1台，输送能力：20m3/h； 湿泥缓存料仓：1套，有效容积为50m3； 闭式冷却塔：1台，流量为70m3/h； 冷却水循环泵：2 台，流量为 60m3/h; 与环评内容一致. 公用工程; 给水系统; 二期太阳能干化区深度脱水机房高压带式污泥脱水机反冲洗水采用中水，取自六安市城北污水处理厂二次提升泵房。其余依托现有工程; 与环评内容一致. 排水系统; 实施雨污分流，雨水经雨水管网接入周边市政雨水管网，污水通过现有管道进入城北污水处理厂处理后排入苏大堰; 与环评内容一致. 环保工程; 废气; 厌氧厂（二期）恶臭处理设施，位于一期污泥接收间北侧新建除臭设备，用于厌氧消化厂区二期建（构）筑物除臭; 厌氧厂（二期）恶臭处理设施，位于一期污泥接收间北侧新建除臭设备，用于厌氧消化厂区二期建（构）筑物除臭，采用“中央集气管道+负压收集+生物滤池除臭系统”对恶臭气体进行处理后高空排放. 污泥脱水机房恶臭处理设施，位于污泥脱水机房南侧，主要用于污泥脱水机房工程除臭; 现阶段一期污泥脱水机房恶臭处理设施已建设，二期污泥脱水设备全部放置于一期污泥脱水机房内，与一期共用1套恶臭处理 设施. 深度脱水机房（二期）恶臭处理设施，主要用于太阳能干化厂区二期工程除臭，设计在污泥脱水机房的北侧新建除臭设备，用于深度脱水机房除臭; 与环评内容一致. 低温干化车间（二期）恶臭处理设施，主要用于低温干化车间生物除臭，设计在低温干化车间顶部新建除臭设备，用于低温干化车间内的进料隔间和堆泥间除臭; 与环评内容一致. 厌氧厂（二期）锅炉废气处理设施，主要用于预处理物料增温、厌氧反应器保温和阳光干化棚地暖系统提供热量; 现阶段一期锅炉沼气脱硫净化和过滤设施已建设，二期沼气依托一期设施处理后燃烧. 废水; 项目废水依托一期工程已建管道排至城北污水处理厂处理; 与环评内容一致. 固废; 一般固废：沼渣送污泥太阳能干化场干化后出售给砖厂或市政绿化用土等。 危险废物：放置于为危废暂存场所，定期交由有资质单位处置。; 现阶段无危险废物产生，固未设置危险废物暂存场所. - 生产方案 表2.2生产方案一览表 名称; 环评申报处理量; 实际处理量. 污泥; 140t/d; 140t/d. （4）生产设备 表2.3 主要设备情况一览表 编号; 设备名称; 性能参数; 单台功率 （kW）; 单位; 环评申报数量; 实际数量; 备注. 一; 污泥预处理系统. （一）; 2#来料缓存池及泵房. 201-01; 进料缓存 池搅拌机; 立式双层桨叶搅拌机，N=11kW; 11; 套; 1; 1. 201-02; 浓缩进泥 切割机; 过流流量 Q=65m3/h，N=3kW; 3; 套; 4; 4; 三用一备. 201-03; 浓缩机进 泥泵; 螺杆泵，Q=65m3/h，P=0.3MPa， N=15kW; 15; 套; 4; 4; 三用一备. 201-04; 电动葫芦; 起吊能力2t，起吊高度9m，电机功率 N=3+0.4kW; 3.4; 套; 1; 1. （二）; 2#污泥浓缩车间. 202-01; 叠螺浓缩机; 处理量 Q=65m3/h，干基处理量 600kg/h，出料含水率 90~92%， N=5.4kW; 5.4; 套; 4; 4; 三用一备. 202-02; PAM泡药 机; 干粉制备能力 150kg/d，溶液配置能力6000L/h，N=0.75×3+0.37kW; 2.62; 套; 1; 1. 202-03; PAM 加药 泵; 螺杆泵，Q=3m3/h，P=0.3MPa， N=1.5kW; 1.5; 套; 4; 4; 三用一备. 202-04; 无轴螺旋 输送机; 输送长度 L=20m，N=8kW; 8; 套; 1; 1. 202-05; 厌氧进料 缓存池搅拌机; 立式双层桨叶搅拌机，N=5.5kW; 5.5; 套; 1; 1. 202-06; 厌氧进料 输送泵; 螺杆泵，Q=30m3/h，P=0.3MPa， N=5.5kW; 5.5; 套; 2; 2; 一用一备. 202-07; 冲洗水泵; 立式离心泵，Q=5m3/h，H=30m， N=1.5kW; 1.5; 套; 2; 2; 一用一备. 202-08; 电动单梁 起重机; 起吊能力 8t，起吊高度10m，电机功率 N=0.4×2+8.3kW; 9.1; 套; 1; 1. 202-09; 厌氧进料 缓存罐; 有效容积 V=20m3， D×H=2.8×3.5m，材质 SS304; 0; 套; 1; 1. 202-10; 冲洗水箱; V=2m3，材质 Q235B; 0; 套; 1; 1. 二; 厌氧消化系统. 203-01; 厌氧进料升温罐搅 拌机; 立式双层桨叶搅拌机，N=15kW; 15; 套; 1; 1. 203-02; 厌氧进泥 泵; 螺杆泵，Q=30m3/h，P=0.3MPa， N=5.5kW; 5.5; 套; 2; 2; 一用一备. 203-03; 循环搅拌 泵; 气液混合搅拌系统，Q=250m3/h， H=10m，N=18.5kW; 18.5; 套; 9; 9. 203-04; 排水泵; Q=5m3/h，H=10m，N=0.75kW; 0.75; 套; 1; 1. 203-05; 厌氧进料 升温罐; 不锈钢复合板卷制罐， D×H=7×7m，有效容积 V=240m3; 0; 套; 1; 1. 203-06; 厌氧消化 罐; 不锈钢复合板卷制罐，单罐容V=2700m3，D×H=17×16m，; 0; 套; 3; 3. 203-07; 汽水分离 器; 处理气量 Q=200m3/h; 0; 套; 1; 1. 三; 消化液深度脱水系统. （一）; 一期污泥脱水机房改造. 114-01; 离心脱水机; 处理量 Q=12m3/h，干基处理量0.84t/h，出料含水率80%， N=37+18.5kW; 55.5; 套; 2; 2; 一用一备. 114-02; 离心进泥 泵; 螺杆泵Q=12m3/h，P=0.3MPa，N=3kW; 3; 套; 2; 2; 一用一备. 114-03; 离心进泥 切割机; 过流流Q=12m3/h，N=2.2kW; 2.2; 套; 2; 2; 一用一备. 114-04; PAM 泡药机; 干粉制备能力 120kg/d，溶液配置 能力 3000L/h，N=1.1×3+0.37kW 配套管路稀释系统; 3.67; 套; 1; 1. 114-05; PAM加药 泵; 螺杆泵，Q=3m3/h，P=0.3MPa， N=1.5kW; 1.5; 套; 2; 2. （二）; 污泥深度脱水机房. 208-01; 连续污泥 深度脱水机; 处理能力 2.5-3.5(一次脱水污 泥)/h,带宽 B=2m,N=6kW，机架304 不锈钢; 6; 套; 4; 4. 208-02; 污泥分配装置; 含碳钢防腐污储仓、2 台无轴螺 旋（变频调节），功率 4KW×2， 机架 304 不锈钢; 8; 套; 2; 2. 208-03; 水平无轴螺旋输送 机; L=3m，Q=3m³/h ，α=0°，304 不锈钢; 1.5; 套; 4; 4. 208-04; 水平无轴螺旋输送 机; L=11m，Q=8m³/h ，α=0°，304 不锈钢; 5.5; 套; 1; 1. 208-05; 冲洗水泵; Q=16m3/h，H=67m; 5.5; 台; 5; 5; 4 用 1 库备. 208-06; 固化剂加 药泵; Q=315L/h，P=0.5Mpa，UPVC 泵 头，含手动调速装置; 0.25; 台; 5; 5; 4 用 1 库备. 208-07; 储药箱; 20m3，液体药剂，PE; 只; 1; 1. 208-08; 空压机; Q=0.3m3 /min，P=0.8MPa; 3; 台; 3; 3; 2 用 1 备. 208-09; 水平无轴 螺旋输送机; L=10m，Q=8m³/h ，α=0°，304 不锈钢; 5.5; 套; 2; 2. 208-10; 水平无轴 螺旋输送机; L=8.5m，Q=8m³/h ，α=0°，304 不锈钢; 5.5; 套; 1; 1. 208-11; 气动插板 阀; DN400，304 不锈钢; 只; 3; 3. 208-12; 水平无轴螺旋输送 机; L=8.5m，Q=8m³/h ，α=0°，304 不锈钢，应急出料; 5.5; 套; 1; 1. 208-13; 保温中水 水箱; 30m3，Φ3200×3800，PE，带保 温层; 0; 只; 1; 1. 四; 柱塞泵系统. 116-01; 液压驱动螺旋给料 机; 与污泥专用柱塞泵配套; 套; 1; 1. 116-02; 污泥专用 柱塞泵; Q≥12.5m3/h，额定出口压力 120Bar，输送污泥含水率约 70%; 套; 1; 1. 116-03; 综合液压站; 与污泥专用柱塞泵、液压驱动螺旋给料机、污泥料仓滑架配套配 套，功率 90kW; 90; 套; 1; 1. 116-04; 管路润滑 系统; 套; 1; 1. 五; 低温干化系统. 209-1-01; 湿泥缓存料仓; 容积：50m³，Q235 加防腐，综合液压站：18.5kW，含液压滑架以及液压检修阀门，底部含 2 条出料双螺旋：各 11kW，含料位计， 电气控制系统；; 18.5+11×2; 套; 1; 1. 209-1-02; 提升刮板输送机; 提升高度：7.5m，输送设备总长 度：22.0m，材质 304 不锈钢，输送量：20m³/h; 15; 套; 1; 1. 209-1-03; 挤条机; 双电机：7kW; 7; 套; 1; 1. 209-1-04; 污泥低温热泵干化 机; 单套设备脱水量 28~30.8t/d，设备运行功率约 336kW; 403; 套; 1; 1. 209-1-05; 出干泥刮板输送机; 提升高度：3.5m，输送设备总长 度：22.3m，材质 304 不锈钢，功率：11.0kW; 11; 套; 1; 1. 209-1-06; 闭式冷却 塔; 流量：70m³/h ，进出水温度：32℃ /37℃，功率：1.1×2kW+2.2kW; 4.4; 套; 1; 1. 209-1-07; 冷却水循 环泵; 流量：60m³/h ，扬程：40m，功 率：11.0kW; 11; 套; 2; 2; 一用一备. 209-1-08; 单梁悬挂起重机; 起吊能力 5t，起升高度 12m，电动葫芦 CD 5-12D，跨度 10m，电 机功率 N=7.5+0.8kW; 7.5+0.8; 套; 1; 1. 209-1-09; 单梁悬挂起重机; 起吊能力 10t，起升高度 9m，电 动葫芦 CD 10-9D，跨度 7m，电机功率 N=13+0.8×2kW; 13+0.8×2; 套; 1; 1. 六; 生物除臭系统. （一）; 3#除臭设备. 205-01; 离心风机; Q=16000m3/h，H=2500pa, N=22kW; 22; 套; 2; 2; 一用一备. 205-02; 循环水泵; 离心泵，Q=30m3/h，H=25m， N=4kW; 4; 套; 2; 2; 一用一备. 205-03; 生物除臭 主体; Q=16000m3/h，主体材质玻璃钢， 含预洗器、生物滤池、填料等; 套; 1; 1. 排气烟囱; 玻璃钢，15m 高空排放; 套; 1; 1. （二）; 4#除臭设备. 210-01; 离心风机; Q=4000m3/h，H=2500Pa, N=5.5kW; 5.5; 套; 2; 2; 一用一备. 210-02; 循环水泵; 离心泵，Q=5m3/h，H=30m， N=0.75kW; 0.75; 套; 2; 2; 一用一备. 210-03; 生物除臭 主体; Q=4000m3/h，主体材质玻璃钢， 含预洗器、生物滤池、填料等; 套; 1; 1. 210-04; 排气烟囱; 玻璃钢，15m 高空排放; 套; 1; 1. （三）; 5#除臭设备. 209-2-01; 离心风机; Q=4000m3/h，H=2500Pa, N=5.5kW; 5.5; 套; 2; 2; 一用一备. 209-2-02; 循环水泵; 离心泵，Q=5m3/h，H=30m， N=0.75kW; 0.75; 套; 2; 2; 一用一备. 209-2-03; 生物除臭 主体; Q=4000m3/h，主体材质玻璃钢， 含预洗器、生物滤池、填料等; 套; 1; 1. 排气烟囱; 玻璃钢，15m 高空排放; 套; 1; 1. 209-1-09; 单梁悬挂起重机; 起吊能力 10t，起升高度 9m，电 动葫芦 CD 10-9D，跨度 7m，电机功率 N=13+0.8×2kW; 13+0.8×2; 套; 1; 1. 原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗情况 表2.4 项目污泥产生量 序号; 污水厂名称; 污泥厂处理泥量（t/d，含水率80%）. 环评申报处理量; 实际处理量. 1; 城北污水厂（一期）; 0; 0. 城北污水厂（二期）; 52; 52. 2; 凤凰桥污水厂（一期）; 0; 0. 凤凰桥污水厂（二期）; 40; 40. 3; 东部新城污水厂（一期）; 0; 0. 东部新城污水厂（二期）; 0; 0. 4; 河西污水厂; 48; 48. 合计; 140; 140. 2、水平衡一览表 项目用水为生活用水、地面冲洗水以及锅炉补水。 项目水平衡图如下： 图2.1 项目用水平衡图 单位：m3/d 主要工艺流程及产污环节： 1、主要工艺流程及产污环节 图2.2 污泥干化工艺流程示意图 污泥干化处理工艺流程简述： 城北二期、凤凰桥和河西污水处理厂管道输送的污泥（含水率约99.2%）首先进入来料缓存池暂存。来料缓存池出料首先通过污泥切割机，防止长纤维物料进入泵和和浓缩机，影响设备的稳定运行。采用4台螺杆泵（3用 1备），将经切割机处理的物料输送进入 4台叠螺浓缩机（3用 1备），浓缩污泥（含水率约 92%）进入厌氧进料缓存池，设搅拌机防止污泥沉积，浓缩过程产生的废水回流至城北污水处理厂进行处理。 浓缩污泥经缓存后由 2台螺杆泵（1用 1备）输送至厌氧进料升温罐，用于增高物料温度；设立轴式搅拌器，用于物料混合搅拌，防止物料沉积。厌氧进料升温罐设温度检测和料位检测装置，用于系统运行控制；同时设正负压保护装置。 升温后的物料通过2台螺杆泵（1用 1备）输送至 3套厌氧消化反应器，厌氧反应器为物料的厌氧消化过程提供良好的反应环境，采用集产气和储气功能于一体的组合式厌氧反应器，厌氧反应后的消化液和排砂均自流进入消化液暂存池（与一期共用），经暂存后泵送至太阳能干化厂区进行脱水干化。 厌氧产生的沼气首先利用凝水器脱除其中大部分的游离水，然后利用2台罗茨风机（1用 1备，与一期共用）增压。增压后的沼气经脱硫净化和过滤后供沼气锅炉，为预处理物料增温、厌氧反应器保温和阳光干化棚地暖系统提供热量；多余沼气可供沼气发电机发电，产生电能可在厂区自用或上网。同时根据规范要求设1座沼气火炬（与一期共用），用于沼气的安全放散。 消化液暂存后通过2台螺杆泵（1用1备）送至太阳能干化厂区的污泥缓存池（与一期共用），暂存后泵送至离心脱水机房（与一期共用），脱水至含水率80%。继而经螺旋输送至深度脱水机房，由高压带式脱水机深度脱水至含水率70%，进一步降低后续干化工段负荷。深度脱水污泥再由柱塞泵输送进入阳光干化棚（与一期共用）。气象条件不佳时，自卸卡车可驶入离柱塞泵房较近的阳光干化棚污泥管出泥口下，装载柱塞泵出泥后运输至低温干化车间的污泥料仓，进行深度干化。消化污泥脱水过程产生的滤液和干化过程产生的冷凝水，通过一体化泵站输送进入城北污水处理厂。 污泥从卸料间提升后，经过对辊挤条机后形成条状，增大与热风的接触面积、加大脱水效率，再进入低温干化带式机，经过多层网带后干燥至含水率40%以下。干化污泥螺旋或皮带输送进入污泥堆存间，最终由卡车外运进行“移动森林”、园林绿化、制砖用土。 项目区拟新建 3 套生物除臭系统，污泥干化厂除臭系统：Q=8000m3/h，污泥脱水机房脱水车间、深度脱水机房、低温干化车间等进行气体收集，统一使用生物过滤除臭系统进行除臭，处理后经15m高排气筒排放。 生物滤池工艺将人工筛选的特种微生物菌群固定于生物载体上，当污染气体经过生物载体表面初期，可从污染气体中获得营养源的那些微生物菌群，在适宜的温度、湿度、pH 值等条件下，将会得到快速生长、繁殖，并在载体表面形成生物膜，污染气体中的有毒有害成分接触生物膜时，被相应的微生物菌群捕获并消化掉，从而使有毒有害污染物得到去除。收集的臭气先经过加湿处理，再通过长满微生物的、湿润多孔的生物滤层，臭气物质被填料吸收，然后被微生物分解成二氧化碳和其它无机物，从而达到除臭目的。 生物降解的反应机理如下 ： 微生物 异（臭）味污染物 + O2 ————→细胞物质 + CO2 + H2O 生物滤池法工艺流程为： 臭气收集→风管输送→抽风机→加湿预处理→生物过滤→滤床灌溉→排气滤池填料可采用海绵、干树皮、干草、木渣、贝壳、果壳及其混合物等，在使用前，需接种一定量的专性微生物菌种。微生物是以种群形式存在，多种微生物共居在一个环境中，微生物的特性既相似又相异，不同的污染物质在自然界都可以找到降解它的微生物，因此在一套装置里能同时处理净化多种污染物质，生物除臭系统主要产生的污染物为废水W3，生物滤料S和噪声N，废水主要污染因子为SO42-，固废主要为生物滤料。 生物除臭系统工作流程见下图所示。 图2.3 生物滤池除臭工艺流程图 2、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.5 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 项目属于新建项目，生产内容与环评申报一致，项目开发、使用功能未发生变化; 不属于. 二、 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 项目实际生产、处置或储存能力与环评申报内容一致; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未重新选址，地点未发生 变化; 不属于. 四、 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 项目主要生产设备及原辅料与环评申报一致，实际生产过程中，未新增污染物; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 五、 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 项目已根据环评及批复要求，落实了废气收集装置、雨污分流管网、化粪池等污染防治措施; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 实际为间接排放口，生活污水接入市政污水管网; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 项目未新增废气排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 因此，根据上述对比分析，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施不涉及重大变更，能够满足验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水污染物及源强分析 项目排水采用雨污分流体制，雨水经雨水管网接入周边市政雨水管网，污水通过现有管道进入城北污水处理厂处理后排入苏大堰。 2、废气污染物及源强分析 针对厌氧厂恶臭气体、污泥脱水机房恶臭气体、深度脱水机房恶臭气体和低温干化车间恶臭气体，分别经“中央集气管道+负压收集+生物滤池除臭系统”处理后通过15m排气筒高空排放。针对厌氧厂沼气锅炉燃烧废气，经收集后通过15m排气筒高空排放。 3、噪声污染分析 本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。 4、固体废物污染物及源强分析 ## 本项目固体废物主要是生活垃圾以及废弃生物滤料。其中生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门处置；废弃生物滤料收集后放置于一般固废暂存场所综合利用。现阶段无危险废物产生，固未设置危险废物暂存场所。 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.1 项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 项目; 污染源名称; 环保申报环保工程内容; 计划环保投资（万元）; 实际投入环保工程内容; 实际环保投资(万元). 废气治理; 恶臭气体; 厌氧厂恶臭气体、污泥脱水机房恶臭气体、深度脱水机房恶臭气体和低温干化车间恶臭气体分别经“集气罩+负压收集+生物滤池除臭系统”处理后高空排放; 103; 厌氧厂恶臭气体、污泥脱水机房恶臭气体、深度脱水机房恶臭气体和低温干化车间恶臭气体分别经“中央集气管道+负压收集+生物滤池除臭系统”处理后高空排放; 103. 废水治理; 污水; 雨污分流；污泥离心脱水废水、生物除臭废水排入市政污水管网，生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网; 4.5; 雨污分流；污泥离心脱水废水、生物除臭废水排入市政污水管网，生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网; 4.5. 噪声治理; 机械噪声; 选用低噪设备、减震减噪; 1; 选用低噪设备、减震减噪; 1. 固废治理; 一般工业固体废物; 暂存于现有一般固废场所; 1; 暂存于现有一般固废场所; 1. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5; 垃圾桶; 0.5. 合计; ----; 110; ----; 110.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 厌氧厂恶臭气体、污泥脱水机房恶臭气体、深度脱水机房恶臭气体和低温干化车间恶臭气体经“集气罩+负压收集+生物滤池除臭系统”处理后高空排放，其主要污染物排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级标准要求。厌氧厂沼气锅炉燃烧废气，其主要污染物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限 值燃气锅炉标准要求; 厌氧厂恶臭气体、污泥脱水机房恶臭气体、深度脱水机房恶臭气体和低温干化车间恶臭气体经“中央集气管道+负压收集+生物滤池除臭系统”处理后高空排放，其主要污染物排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值。厌氧厂沼气锅炉燃烧废气，其主要污染物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准要求. 地表水环境影响分析结论; 实行雨污分流；污泥离心脱水废水、生物除臭废水和生活废水排入市政污水管网，进入城北污水处理厂处理; 项目区已实行雨污分流，污泥离心脱水废水、生物除臭废水和生活废水排入市政污水管网，进入城北污水处理厂处理. 噪声治理; 合理布局，优选噪声低、震动小的设备，采用设备减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准要求; 项目布局合理，已优选噪声低、震动小的设备，采用设备减振、隔声等措施，能够达到厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的2类标准要求. 固废治理; 加强固体废物分类收集。废弃生物滤料等一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单的要求；生活垃圾袋装收集后交由环卫部门统一处置; 现状项目固体废物主要有生活垃圾、废弃生物滤料，生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门处置；废弃生物滤料收集后放置于一般固废暂存场所综合利用处置，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求. 环评总结论; 综上所述，本项目符合国家产业政策要求，项目选址及平面布置合理，建设项目所在地环境现状较好。废水、废气、噪声和固废污染物采取本评价提出的污染防治措施后可达标排放。从环境影响评价的角度来讲，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后，项目建设是可行的; /. 2、环境影响报告表审批决定 六安市排水有限公司： 你单位报来《六安市污泥处置厂二期工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。该项目位于六安市城北污水处理厂二期以北、苏大堰以东、寿春路以南，淠东干渠以西，项目总投资约10615.58万元，其中环保投资110万元，主要建设污泥预处理系统、污泥厌氧消化系统、沼气净化利用系统、消化液脱水系统、消化液深度脱水系统、柱塞泵系统、太阳能/地暖干化系统、低温干化系统及相关配套设施。项目建成后可新增污泥处置量为140t/d 的生产能力。同时，该项目已经六安市发展和改革委员会备案同意（项目代码为2019-341500-77-01-030119）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律规定及专家技术评审意见，经研究，现批复如下： 一、在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局同意你单位按《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、工艺以及污染防治措施进行建设。 二、建设单位要采取措施加强施工期的环境管理，切实做好以下工作： 1、合理安排施工时间，禁止午休（12:00-14: 00）、夜间（22: 00-次日6:00）施工，确因特殊需要须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明并向周围群众公示后才能施工。 2、施工期冲洗废水经沉淀池沉淀、隔油后，作为施工用水的一部分重复使用或用于场地抑尘，实现零排放。严禁乱倒乱排，防止污染水环境。 3、施工场地要采取四周设置围挡、洒水、覆盖防尘网等防尘措施，做到施工现场扬尘治理“六个百分之百”，按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》严格落实扬尘防治措施，尽可能减少扬尘对周围环境的污染。 4、施工过程中产生的弃土碎石尽可能合理回填利用，不能回填利用的，要及时清运到政府部门规定的场所处置，不得随意倾倒、堆放。 5、施工过程中必须采取合理安排施工时间、拦挡、地面硬化等有效措施防治水土流失。 三、项目投产后，要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，并切实做好以下工作： 1、项目区须实行雨污分流;污泥离心脱水废水、生物除臭废水和生活废水排入市政污水管网，进入城北污水处理厂处理。 2、原则同意《报告表》提出废气处理方案。厌氧厂恶臭气体、污泥脱水机房恶臭气体、深度脱水机房恶臭气体和低温干化车间恶臭气体经“集气罩+负压收集+生物滤池除臭系统”处理后高空排放，其主要污染物排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级标准要求。厌氧厂沼气锅炉燃烧废气，其主要污染物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准要求。 3、合理布局，优选噪声低、震动小的设备，采用设备减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 4、加强固体废物分类收集。废弃生物滤料等一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求；危险废物处置执行《危险废物 贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单的要求；生活垃圾袋装收集后交由环卫部门统一处置。 5、严格落实《报告表》提出的防渗措施。按照主动预防、源头控制、分区防渗要求，对污水管道、污泥管道、来料缓存池、污泥浓缩池、消化液暂存池等区域采取重点防渗措施，防止土壤和地下水污染。 6、严格落实《报告表》中提出的风险防范措施、环境管理 要求和环境监测计划，编制应急预案，并定期开展应急演练，定期开展监测，及时公开。 7、做好与排污许可证申领的衔接，按照排污许可技术规范要求，完成排污许可证申报登记工作。 8、本项目建设完成后，全厂SO2、NOx和颗粒物等排放总量不得超过六安市生态环境局核发一期的总量指标。 四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按相关规定自主进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入生产。 五、若建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变化，你单位应依法重新履行相关审批手续。 六、金安区环境监察一中队负责对该项目建设期、运营期的环境监督管理工作。

表五

1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、 监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 检测类别; 分析项目; 检测依据/分析方法. 噪声; 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008. 废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 硫化氢; 环境空气 硫化氢的测定亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年）. 污染源废气硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年）. 废水; pH; 水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989.

表六

验收监测内容： 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位应依据环评文件、环评批文中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，在具备项目竣工验收条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业自主验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 一、废气 （1）有组织废气 排放口名称; 厌氧厂（二期）恶臭处理设施进、出口. 监测因子; 颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次，共6次监测. 监测内容; 烟气流速，烟道截面积，烟气温度. 注; 同步记录监测期间生产工况. 排放口名称; 厌氧厂（二期）锅炉废气处理设施进、出口. 监测因子; SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次，共6次监测. 监测内容; 烟气流速，烟道截面积，烟气温度. 注; 同步记录监测期间生产工况. 排放口名称; 污泥脱水机房（一、二期共用）恶臭处理设施进、出口. 监测因子; NH3、H2S、臭气浓度. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次，共6次监测. 监测内容; 烟气流速，烟道截面积，烟气温度. 注; 同步记录监测期间生产工况. 排放口名称; 深度脱水机房（二期）恶臭处理设施进、出口. 监测因子; NH3、H2S、臭气浓度. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次，共6次监测. 监测内容; 烟气流速，烟道截面积，烟气温度. 注; 同步记录监测期间生产工况. 排放口名称; 低温干化车间（二期）恶臭处理设施进、出口. 监测因子; NH3、H2S、臭气浓度. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次，共6次监测. 监测内容; 烟气流速，烟道截面积，烟气温度. 注; 同步记录监测期间生产工况. （2）无组织废气 废气名称; 厂界. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点，厂界下风向设置3个监控点. 监测因子; 颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次，共6次监测. 二、废水 监测点位; 污水（一、二期）总排口. 监测因子; pH、SS、BOD5、COD、氨氮、TN、TP. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次监测. 注; 同步记录监测流量、水温. 三、噪声 序号; 布点位置; 监测频率; 监测内容. N1; 项目场界东侧; 2天，每天昼间监测1次; 连续等效A声级. N2; 项目场界南侧; 2天，每天昼间监测1次. N3; 项目场界西侧; 2天，每天昼间监测1次. N4; 项目场界北侧; 2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年11月14日、15日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 11月14日; 11月15日. 环评申报时生产能力; 污泥处置量140t/d. 实际生产能力; 污泥处置量140t/d. 实际供应量; 污泥处置量114.8t/d; 生产沼渣112.84吨. 生产负荷; 82%; 80.6%. 平均生产负荷; 81.3%.

验收监测结果： 1、有组织废气 表7.2 有组织监测结果一览表 检测点位; 厌氧厂（二期）恶臭处理设施进口. 监测日期; 2022.11.14; 2022.11.15. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.2827. 烟气温度; ℃; 32.8; 32.9; 32.4; 33.7; 33.6; 33.4. 烟气流速; m/s; 12.5; 12.8; 13.4; 13.2; 13.1; 13.5. 标干流量; m³/h; 11313; 11417; 11531; 11328; 11599; 11338. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.39; 0.42; 0.39; 0.41; 0.38; 0.42. 硫化氢排放速率; kg/h; 4.33×10-3; 4.45×10-3; 4.15×10-3; 4.86×10-3; 4.54×10-3; 4.43×10-3. 硫化氢进口浓度范围; mg/m3; 0.39-0.42. 硫化氢进口平均浓度; mg/m3; 0.4. 氨实测浓度; mg/m3; 4.84; 5.12; 4.86; 5.01; 5.03; 5.05. 氨排放速率; kg/h; 0.055; 0.057; 0.057; 0.057; 0.058; 0.057. 氨进口浓度范围; mg/m3; 4.84-5.12. 氨进口平均浓度; mg/m3; 5.03. 臭气浓度实测浓度※; mg/m3; 123; 120; 122; 123; 115; 116. 臭气浓度排放速率※; kg/h; 0.815; 1.107; 0.830; 0.816; 0.835; 1.10. 检测点位; 厌氧厂（二期）恶臭处理设施出口. 监测日期; 2022.11.14; 2022.11.15. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.7854. 高度; m; 15. 烟气温度; ℃; 30.4; 30.3; 30.4; 30.2; 30.9; 30.5. 烟气流速; m/s; 6.4; 6.5; 6.6; 6.9; 6.9; 6.7. 标干流量; m³/h; 15745; 15892; 16234; 17643; 17023; 16215. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07. 硫化氢排放速率; kg/h; 1.10×10-3; 1.12×10-3; 1.13×10-3; 1.19×10-3; 1.19×10-3; 1.15×10-3. 硫化氢出口浓度 范围; mg/m3; 0.07. 硫化氢出口平均 浓度; mg/m3; 0.07. 硫化氢处理效率; %; 82.93. 氨实测浓度; mg/m3; 0.86; 0.84; 0.92; 0.84; 0.86; 0.88. 氨排放速率; kg/h; 0.014; 0.014; 0.015; 0.015; 0.015; 0.014. 氨出口浓度范围; mg/m3; 0.84-0.92. 氨出口平均浓度; mg/m3; 0.88. 氨处理效率; %; 82.43. 臭气浓度实测浓度※; mg/m3; 29; 30; 28; 33; 35; 29. 臭气浓度排放速率※; kg/h; 0.46; 0.48; 0.45; 0.56; 0.60; 0.48. 表7.3 有组织排气筒废气检测结果 检测点位; 污泥脱水机房（一、二期共用）恶臭处理设施进口. 监测日期; 2022.11.14; 2022.11.15. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.2827. 烟气温度; ℃; 33.2; 32.9; 32.3; 33.7; 33.5; 33.4. 烟气流速; m/s; 12.9; 13.0; 13.1; 12.9; 13.2; 12.9. 标干流量; m³/h; 11313; 11417; 11531; 11328; 11599; 11338. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.40; 0.41; 0.40; 0.43; 0.40; 0.39. 硫化氢排放速率; kg/h; 4.53×10-3; 4.68×10-3; 4.61×10-3; 4.87×10-3; 4.64×10-3; 4.42×10-3. 硫化氢进口浓度范围; mg/m3; 0.39-0.43. 硫化氢进口平均浓度; mg/m3; 0.41. 氨实测浓度; mg/m3; 4.85; 5.14; 4.94; 5.03; 5.00; 5.07. 氨排放速率; kg/h; 0.055; 0.057; 0.057; 0.057; 0.058; 0.057. 氨进口浓度范围; mg/m3; 4.85-5.14. 氨进口平均浓度; mg/m3; 5.01. 臭气浓度实测浓度※; mg/m3; 121; 119; 123; 118; 117; 119. 臭气浓度排放速率※; kg/h; 0.815; 1.107; 0.830; 0.816; 0.835; 1.10. 检测点位; 污泥脱水机房（一、二期共用）恶臭处理设施出口. 监测日期; 2022.11.14; 2022.11.15. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.7854. 高度; m; 15. 烟气温度; ℃; 30.3; 30.2; 30.3; 30.8; 30.7; 30.7. 烟气流速; m/s; 6.4; 6.5; 6.6; 6.9; 6.9; 6.7. 标干流量; m³/h; 15746; 15992; 16208; 17010; 17016; 16493. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07. 硫化氢排放速率; kg/h; 1.10×10-3; 1.12×10-3; 1.13×10-3; 1.19×10-3; 1.19×10-3; 1.15×10-3. 硫化氢出口浓度 范围; mg/m3; 0.07. 硫化氢出口平均 浓度; mg/m3; 0.07. 硫化氢处理效率; %; 82.93. 氨实测浓度; mg/m3; 0.89; 0.85; 0.91; 0.89; 0.87; 0.87. 氨排放速率; kg/h; 0.014; 0.014; 0.015; 0.015; 0.015; 0.014. 氨出口浓度范围; mg/m3; 0.87-0.91. 氨出口平均浓度; mg/m3; 0.88. 氨处理效率; %; 82.43. 臭气浓度实测浓度※; mg/m3; 29; 30; 28; 33; 35; 29. 臭气浓度排放速率※; kg/h; 0.46; 0.48; 0.45; 0.56; 0.60; 0.48. 表7.4 有组织排气筒废气检测结果 检测点位; 深度脱水机房（二期）恶臭处理设施进口. 监测日期; 2022.11.14; 2022.11.15. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.2827. 烟气温度; ℃; 32.9; 33.9; 33.6; 34.2; 34.5; 34.1. 烟气流速; m/s; 13.7; 14.0; 13.4; 13.9; 14.1; 13.5. 标干流量; m³/h; 12018; 12250; 11728; 12180; 12353; 11842. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.42; 0.38; 0.37; 0.47; 0.44; 0.39. 硫化氢排放速率; kg/h; 5.05×10-3; 4.66×10-3; 4.40×10-3; 5.72×10-3; 5.44×10-3; 4.62×10-3. 硫化氢进口浓度范围; mg/m3; 0.37-0.47. 硫化氢进口平均浓度; mg/m3; 0.41. 氨实测浓度; mg/m3; 6.44; 6.14; 6.45; 6.60; 6.19; 6.36. 氨排放速率; kg/h; 0.077; 0.075; 0.076; 0.080; 0.076; 0.075. 氨进口浓度范围; mg/m3; 6.14-6.6. 氨进口平均浓度; mg/m3; 6.36. 臭气浓度实测浓度※; mg/m3; 125; 130; 136; 137; 128; 129. 臭气浓度排放速率※; kg/h; 0.865; 0.882; 0.844; 1.18; 0.889; 1.15. 检测点位; 深度脱水机房（二期）恶臭处理设施出口. 监测日期; 2022.11.14; 2022.11.15. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.7854. 高度; m; 15. 烟气温度; ℃; 30.1; 30.3; 30.4; 30.5; 30.3; 30.6. 烟气流速; m/s; 7.4; 7.2; 7.3; 8.1; 7.9; 7.8. 标干流量; m³/h; 18207; 17677; 17942; 19976; 19494; 19228. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.07; 0.06; 0.06; 0.07; 0.07; 0.06. 硫化氢排放速率; kg/h; 1.27×10-3; 1.06×10-3; 1.08×10-3; 1.40×10-3; 1.36×10-3; 1.15×10-3. 硫化氢出口浓度范围; mg/m3; 0.06-0.07. 硫化氢出口平均浓度; mg/m3; 0.065. 硫化氢处理效率; %; 84.15. 氨实测浓度; mg/m3; 1.02; 0.99; 1.04; 1.05; 1.07; 1.00. 氨排放速率; kg/h; 0.019; 0.018; 0.019; 0.021; 0.021; 0.019. 氨出口浓度范围; mg/m3; 0.99-1.07. 氨出口平均浓度; mg/m3; 1.03. 氨处理效率; %; 83.81. 臭气浓度实测浓度※; mg/m3; 26; 31; 28; 26; 29; 30. 臭气浓度排放速率※; kg/h; 0.47; 0.55; 0.50; 0.52; 0.57; 0.58. 表7.5 有组织排气筒废气检测结果 检测点位; 低温干化车间（二期）恶臭处理设施进口. 监测日期; 2022.11.14; 2022.11.15. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.2827. 烟气温度; ℃; 33.4; 32.3; 32.5; 33.6; 33.1; 33.6. 烟气流速; m/s; 12.3; 13.2; 13.2; 12.5; 13.3; 12.5. 标干流量; m³/h; 11354; 11745; 11624; 11114; 11569; 11425. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.41; 0.43; 0.40; 0.43; 0.40; 0.39. 硫化氢排放速率; kg/h; 4.53×10-3; 4.68×10-3; 4.61×10-3; 4.87×10-3; 4.64×10-3; 4.42×10-3. 硫化氢进口浓度范围; mg/m3; 0.39-0.43. 硫化氢进口平均浓度; mg/m3; 0.42. 氨实测浓度; mg/m3; 4.85; 5.12; 4.95; 5.08; 5.01; 5.04. 氨排放速率; kg/h; 0.051; 0.053; 0.057; 0.057; 0.058; 0.057. 氨进口浓度范围; mg/m3; 4.85-5.12. 氨进口平均浓度; mg/m3; 5.01. 臭气浓度实测浓度※; mg/m3; 126; 120; 124; 115; 115; 119. 臭气浓度排放速率※; kg/h; 0.835; 1.117; 0.830; 0.816; 0.835; 1.10. 检测点位; 低温干化车间（二期）恶臭处理设施出口. 监测日期; 2022.11.14; 2022.11.15. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.7854. 高度; m; 15. 烟气温度; ℃; 30.3; 30.5; 30.3; 30.8; 30.2; 30.7. 烟气流速; m/s; 6.5; 6.3; 6.6; 6.6; 6.9; 6.7. 标干流量; m³/h; 15541; 15987; 16234; 17110; 17051; 16456. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07. 硫化氢排放速率; kg/h; 1.10×10-3; 1.12×10-3; 1.13×10-3; 1.19×10-3; 1.19×10-3; 1.15×10-3. 硫化氢出口浓度 范围; mg/m3; 0.07. 硫化氢出口平均 浓度; mg/m3; 0.07. 硫化氢处理效率; %; 82.93. 氨实测浓度; mg/m3; 0.89; 0.85; 0.91; 0.89; 0.87; 0.87. 氨排放速率; kg/h; 0.014; 0.014; 0.015; 0.015; 0.015; 0.014. 氨出口浓度范围; mg/m3; 0.87-0.91. 氨出口平均浓度; mg/m3; 0.88. 氨处理效率; %; 82.43. 臭气浓度实测浓度※; mg/m3; 28; 29; 30; 34; 35; 29. 臭气浓度排放速率※; kg/h; 0.46; 0.48; 0.45; 0.56; 0.60; 0.48. 表7.6 锅炉排气筒检测结果 检测点位; 厌氧厂（二期）锅炉废气处理设施出口. 监测日期; 2022.11.14; 2022.11.15. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ①; ②; ③. 截面积; m2; 0.0707. 烟气温度; ℃; 99.4; 102.5; 101.7; 84.1; 85.3; 85.1. 烟气流速; m/s; 5.0; 5.0; 4.6; 3.0; 3.1; 3.1. 标干流量; m³/h; 903; 895; 824; 564; 579; 579. 含氧量; %; 9.5; 9.4; 9.4; 4.7; 4.6; 4.5. 二氧化硫实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二氧化硫折算浓度; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氮氧化物实测浓度; mg/m3; 5.5; 8.6; 11.7; 45.9; 46.4; 47.0. 氮氧化物折算浓度; mg/m3; 8; 13; 18; 49; 50; 50. 颗粒物实测浓度; mg/m3; <20; <20; <20; <20; <20; <20. 颗粒物折算浓度; mg/m3; /; /; /; /; /; /. 根据监测数据可知，项目恶臭气体有组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求。沼气锅炉燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准要求。 2、无组织废气 表7.7 无组织监测结果一览表 监测位置 检测项目、日期及频次; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 臭气浓度 （无量纲）; 2022.11.14; ①; <10; <10; <10; <10. ②; <10; <10; <10; <10. ③; <10; <10; <10; <10. 2020.11.15; ①; <10; <10; <10; <10. ②; <10; <10; <10; <10. ③; <10; <10; <10; <10. 氨 （mg/m3）; 2022.11.14; ①; 0.09; 0.21; 0.22; 0.25. ②; 0.10; 0.22; 0.25; 0.25. ③; 0.11; 0.23; 0.24; 0.24. 2020.11.15; ①; 0.10; 0.22; 0.22; 0.24. ②; 0.11; 0.24; 0.23; 0.22. ③; 0.10; 0.25; 0.23; 0.23. 硫化氢 （mg/m3）; 2022.11.14; ①; ND; ND; ND; ND. ②; ND; ND; ND; ND. ③; ND; ND; ND; ND. 2020.11.15; ①; ND; ND; ND; ND. ②; ND; ND; ND; ND. ③; ND; ND; ND; ND. 根据监测报告可知项目厂界氨四周最大浓度为0.25mg/m3、硫化氢未检出、臭气浓度小于10，厂界无组织废气排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1新改扩建类标准。 3、废水 表7.8 废水监测结果一览表 检测指标; 单位; 污水总排口. 2022.11.14; 2022.11.15. ①; ②; ③; ④; ①; ②; ③; ④. 氨氮; mg/L; 1.41; 1.36; 1.43; 1.47; 1.37; 1.42; 1.40; 1.42. 化学需氧量; mg/L; 117; 101; 114; 119; 127; 135; 114; 133. 悬浮物; mg/L; 125; 134; 118; 127; 130; 119; 138; 127. 五日生化需氧量; mg/L; 32.4; 33.3; 30.6; 25.2; 31.5; 28.8; 34.2; 35.1. 总磷; mg/L; 2.89; 3.07; 3.00; 3.05; 3.12; 3.05; 3.10; 3.02. pH; 无量纲; 7.12; 7.18; 7.08; 7.16; 7.17; 7.23; 7.10; 7.18. 硫酸盐; mg/L; 63.5; 67.6; 56.2; 58.3; 61.5; 53.8; 66.4; 70.0. 由监测结果可知，在2022年11月14日至15日验收监测期间，本项目总排口排放污水的pH为7.08~7.18、氨氮日均值排放浓度为1.41mg/L、CODcr日均排放浓度为120mg/L、SS日均排放浓度为127mg/L、BOD5日均排放浓度为31.4mg/L、总磷排放浓度均值为3.04mg/L、SO42-日均排放浓度为62mg/L，监测结果均低于城北污水处理厂接管协议要求。 4、噪声监测结果与分析 表7.9 噪声监测结果统计表 监测日期; 测点编号; 测点位置; 测试时间; 昼间. 2022.11.14; N1; 东厂界外1m; 10:16-10:17; 52. N2; 南厂界外1m; 10:20-10:21; 54. N3; 西厂界外1m; 10:25-10:26; 56. N4; 北厂界外1m; 10:31-10:32; 57. 2022.11.15; N1; 东厂界外1m; 14:11-14:12; 53. N2; 南厂界外1m; 14:46-14:47; 52. N3; 西厂界外1m; 14:51-14:52; 57. N4; 北厂界外1m; 14:56-14:57; 54. 根据监测结果可知，在2022年11月14日至15日验收监测期间，厌氧消化厂厂界四周监测点位两天昼间厂界噪声监测结果为52〜57dB（A），监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求。

表八

# 一、验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 ## 六安市污泥处置厂二期工程项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可证，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 ## 生产调试期间，委托安徽迈森环境科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 现状废气主要为厌氧厂恶臭气体、污泥脱水机房恶臭气体、深度脱水机房恶臭气体和低温干化车间恶臭气体、厌氧厂沼气锅炉燃烧废气。 项目已配套“中央集气管道+负压收集+生物滤池除臭系统”对恶臭气体进行处理后高空排放，主要污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值。 厌氧厂沼气锅炉燃烧废气依托一期沼气脱硫系统，污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准要求 （2）噪声监测结果 本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。项目区能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （3）废水排放监测结果 - 现状项目区须实行雨污分流；污泥离心脱水废水、生物除臭废水和生活废水排入市政污水管网，进入城北污水处理厂处理。废水排放满足城北污水处理厂的接管要求。 - （4）固废监测结果 ## 在验收监测期间，现状项目固体废物主要有生活垃圾、废弃生物滤料，生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门处置；废弃生物滤料收集后放置于一般固废暂存场所综合利用处置，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求。现阶段无危险废物产生，固未设置危险废物暂存场所。 ## 二、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可以接受，故可对其提出项目阶段性竣工环境验收合格的意见。