六安市污泥处置厂二期工程项目

竣工环境保护验收意见

2022年11月19日，六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司组织召开了六安市污泥处置厂二期工程项目竣工环境保护验收会议，参加会议有邀请的3名专家及六安市城市管理行政执法局、中铁四局集团有限公司、上海勘测设计研究院有限公司、上海宏波工程咨询管理有限公司、长江三峡绿洲技术发展有限公司、安徽泓维环境科技有限公司、六安三峡水务有限公司。与会人员踏勘了项目现场，审阅了相关资料，听取了建设单位关于项目建设环境保护执行情况的汇报和验收报告编制单位关于验收监测情况的汇报，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于六安市城北污水处理厂以北、苏大堰支渠以东、寿春路以南、淠东干渠以西，厌氧消化厂区建设用地约17915m2，太阳能干化厂区建设用地约40180m2，环评申报建设污泥预处理系统、污泥厌氧消化系统、沼气净化利用系统、消化液脱水系统、消化液深度脱水系统、柱塞泵系统、太阳能/地暖干化系统、低温干化系统、生物除臭系统及相关配套设施。设计产能日处理140吨污泥（含水率80%）。工程于2021年4月开工建设，2022年10月完工，现按照环评申报内容完成了工程建设，达到了污泥处理140t/d的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

（1）2010年6月，六安市污泥处置厂一期工程于2010年7月8日取得六安市生态环境局《关于六安市污水处理厂污泥处置工程环境影响报告书的批复》（六环评[2010]44号）。

（2）2014年5月，六安市污泥处置厂一期工程于2014年6月4日获得了六安市生态环境局《关于污泥处置厂污泥处置工程变更环境影响补充报告的批复》（六环评[2014]43号）。并于2021年12月完成对该项目的自主验收工作。

（3）2021年4月，六安市污泥处置厂二期工程由六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司组织建设，于2022年5月5日取得六安市金安区生态环境分局《关于六安市污泥处置厂二期工程项目环境影响报告表的批复》（金环管[2022]14号）。

（三）投资情况

项目概算总投资10094万元，环保投资322万元，占建设项目总投资额的3.19%。

（四）验收范围

六安市污泥处置厂二期工程项目主体工程和配套的环保设施。

- 工程变动情况

本项目性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施不涉及重大变动。

三、环境保护设施运行情况

（一）废水

生产污水通过管道进入城北污水处理厂处理后排入苏大堰。

（二）废气

污泥处置厂生产单元产生的恶臭气体，分别经“中央集气管道+负压收集+生物滤池除臭系统”处理后通过15m排气筒高空排放。厌氧厂沼气锅炉燃烧废气，经收集后通过10m排气筒高空排放。

（三）噪声

本项目产生的噪声主要来自于机加工设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。

（四）固体废物

## 本项目固体废物主要是生活垃圾以及废弃生物滤料。其中生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门处置；废弃生物滤料收集后放置于一般固废暂存场所综合利用。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

恶臭气体有组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求；沼气锅炉燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准要求；厂界无组织废气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1新改扩建类标准。

2、废水：总排口排放污水指标满足城北污水处理厂接管协议要求。

3、噪声：厌氧消化厂厂界四周监测点位两天昼间厂界噪声监测结果为52〜57dB（A），监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为本项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施均能实现达标排放，具备了竣工环保验收条件，通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强企业环境管理及相关的日常跟踪监测制度。

2、加强日常环境管理，防治跑冒滴漏。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上公示及填报等工作。

验收组长：