棠树乡三拐污水处理厂建设项目

（阶段性）竣工环境保护验收意见

- 2024年1月13日，舒城县棠树乡人民政府组织召开了舒城县棠树乡三拐污水处理厂建设项目（阶段性）竣工环境保护验收会议，参加会议的有邀请的4名专家及安徽川达检测科技有限公司、舒城县棠树乡三拐污水处理厂、安徽海元环境科技有限公司，与会人员踏勘了项目现场，审阅了相关资料，听取了建设单位关于项目建设环境保护执行情况的汇报和验收报告编制单位关于验收监测情况的汇报，经认真讨论，提出验收意见如下：

- 一、项目建设基本情况

- 1、建设地点、规模、主要建设内容

- 项目环境影响报告表于2021年11月12日经六安市舒城县生态环境分局审批，环评申报建设地点位于安徽省六安市舒城县棠树乡峰西村龙岗组。工程于2021年3月20日开工建设，2022年9月主体工程及配套的环境保护设施竣工。实际总投资2100万元，环保投资万元2100，占总投资额的100%。

- 2、建设过程及环保审批情况

（1）2020年3月，舒城县棠树乡人民政府委托安徽志远环境工程有限公司开展开展舒城县棠树乡三拐污水处理厂建设项目环评工作并编制了《舒城县棠树乡三拐污水处理厂建设项目环境影响报告表》；

（2）2020年3月30日，六安市舒城县生态环境分局出具了“关于舒城县棠树乡三拐污水处理厂建设项目环境影响报告表的批复函”（舒环评〔2020〕10号）；

（3）2020年7月，由于污水处理厂原拟建地点：棠树乡三拐村S351路北地块因征地等多种原因，此地块短时间无法征用，故重新选址在峰西村龙岗组。

（4）2020年9月14日舒城县发改委同意污水处理厂选址变更为棠树乡峰西村并下发《关于棠树乡三拐污水处理厂建设项目可行性研究报告的批复》（舒环评[2020]294号）；

（5）2021年10月，舒城县棠树乡人民政府委托安徽志远环境工程有限公司开展棠树乡三拐污水处理厂（厂址等变更）建设项目环评工作并编制了《棠树乡三拐污水处理厂（厂址等变更）建设项目环境影响报告表》；

（6）2021年11月12日，六安市舒城县生态环境分局出具了“关于舒城县棠树乡三拐污水处理厂（厂址等变更）项目环境影响报告表的批复函”（舒环评〔2021〕58号）。

3、验收范围

- 本次验收范围为：舒城县棠树乡人民政府棠树乡三拐污水处理厂由原污水处理厂拟建地点：棠树乡三拐村S351路北地块短时间无法征用，故重新选址为峰西村龙岗组。总投资2400万元，采用“预处理（格栅、沉砂渠）+水解酸化+A2/O生化池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒处理工艺”，设计废水处理量为2000m3/d。

- 二、工程变动情况

- 环评申报内容：舒城县棠树乡人民政府棠树乡三拐污水处理厂重新选址为峰西村龙岗组。总投资2400万元，设计废水处理量为2000m3/d。采用“预处理（格栅、沉砂渠）+A2/O生化池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒处理工艺”；污泥采用“浓缩、调理+板框压滤脱水”方案。

- 现阶段实际建设内容：舒城县棠树乡人民政府棠树乡三拐污水处理厂选址为舒城县棠树乡峰西村龙岗组。总投资2100万元，厂区分为前厂区、预处理区、生化处理区及污泥处理区、深度处理及消毒区。污水采用“预处理（格栅、沉砂渠）+A2/O生化池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒处理工艺”；污泥采用“浓缩、调理+板框压滤脱水”方案。现阶段废水处理量为500m3/d。

- 对照生态环境部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），对项目是否涉及重大变动判定如下：

- 项目阶段性验收，现阶段污水处理能力500m3/d，经现场实际勘查以及与环评内容对比，项目不涉及重大变更，满足验收条件。

- 三、环境保护设施建设情况

- 1、废气

- 运营期污水处理厂运行过程中主要产生H2S、NH3等恶臭污染物，因此对本项目污水处理各产生恶臭气体的单元进行全封闭（格栅井、二沉池配水井及污泥泵池、污泥浓缩池加盖密封）收集恶臭气体，经过生物滤池除臭系统处理后经过15m排气筒排放。

2、废水

运营期污水处理厂日处理污水500吨，采用“预处理（格栅、沉砂渠）+水解酸化+A2/O生化池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒处理工艺”处理后尾水经300m污水管道排入洪暴冲支渠，向西北流经1.55km后进入赤土堰，再向东北流经11.28km后进入丰乐河。

3、噪声

运营期项目噪声主要来源于潜水泵、搅拌机等设备运行时产生的机械噪声，因此生产设备选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施，满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

4、固体废物

本项目运营期间固体废物为一般工业固体废物栅渣和污泥、危险废物废紫外消毒灯管和在线监测设备产生的废液、生活垃圾。

项目固体废弃物产生处理及排放情况如下：

（1）一般工业固体废物：

①污泥：现阶段污水处理厂收集的废水仅为生活污水，暂未产生生活污泥，已签订污泥处置合同，委托舒城县三合有机肥料有限公司进行处置。后期待舒城县规划统一建设的污泥处置中心建好，届时项目单位可以委托该中心进行处理处置；

②栅渣：主要是是粗细格栅清除出来的垃圾、杂物，主要有塑料袋、纸张、小石块、大颗粒物质等，由环卫部门统一处置。

（2）危险废物：

①在线监测设备产生的废液：项目运营过程中COD、氨氮在线监测设备产生的废液中含强酸及汞、铬等重金属，属于危险废物，废物代码900-047-49。目前在线监测废液产生量极少，该废液在厂区用耐腐容器盛装后暂存于在线监测室，后期待在线监测废液量变多，再签订危险废物处置合同，委托有资质单位进行处理处置；

②废紫外消毒灯管：现阶段污水处理厂刚开始运营，未产生相应的危险废物，后期运营过程中产生的废紫外消毒管集中分类收集于在线监测室，委托有资质单位进行处理处置。

（3）生活垃圾

项目营运期产生的生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置。

- 四、环境保护设施调试效果

（1）本次验收对厂区废气排放情况进行了监测，根据监测结果表明，有组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中相关标准限值；厂界废气无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表4中的二级标准。

（2）本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，项目已采取基础减震、消声、距离衰减以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，项目四至厂界昼间噪声在50.7dB（A）-56.2dB（A）之间，晚间噪声在37.2dB（A）-41.3dB（A）之间，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

（3）根据监测结果表明，棠树乡三拐污水处理厂出水水质中CODCr、氨氮、TP、TN满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中“城镇污水处理厂Ⅰ”所列标准限值，未作要求的其他污染物排放浓度限值满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 五、验收结论

- 验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为本项目环评审批手续齐全，污染防治设施落实到位，各项污染物均能达标排放，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

- 六、后续要求

1、加大污水管网建设，进一步提高污水收集效率；

2、做好在线监测设备维护，确保正常运行。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报等工作。

验收组长：

- 2024年1月13日

“其他需要说明的事项”相关说明

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简介

1.1设计简况

初步设计时已将项目环境保护设施纳入初步设计的相关文件中。

针对废气，运营期废气主要为污水处理厂运行过程中主要产生H2S、NH3等恶臭污染物，因此对本项目污水处理各产生恶臭气体的单元进行全封闭（格栅井、二沉池配水井及污泥泵池、污泥浓缩池加盖密封）收集恶臭气体，经过生物滤池除臭系统处理后经过15m排气筒排放；

针对废水，项目运营过程中废水主要为污水处理厂收集的废水和职工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后与污水处理厂收集的废水一并纳入污水处理系统处理；

针对噪声，项目运营期噪声主要来源于潜水泵、搅拌机等设备运行时产生的机械噪声，通过选用低噪优良设备，采取基础减震、设备隔声、消声、厂房隔声、厂区绿化等措施；

针对固体废弃物，运营期间固体废物为一般工业固体废物栅渣和污泥、危险废物废紫外消毒灯管和在线监测设备产生的废液、生活垃圾。

项目固体废弃物产生处理及排放情况如下：

本项目运营期间固体废物为一般工业固体废物栅渣和污泥、危险废物废紫外消毒灯管和在线监测设备产生的废液、生活垃圾。

项目固体废弃物产生处理及排放情况如下：

- （1）一般工业固体废物：

- ①污泥：现阶段污水处理厂收集的废水仅为生活污水，暂未产生生活污泥，已签订污泥处置合同，委托舒城县三合有机肥料有限公司进行处置。后期待舒城县规划统一建设的污泥处置中心建好，届时项目单位可以委托该中心进行处理处置；

- ②栅渣：主要是是粗细格栅清除出来的垃圾、杂物，主要有塑料袋、纸张、小石块、大颗粒物质等，由环卫部门统一处置。

- （2）危险废物：

- ①在线监测设备产生的废液：项目运营过程中COD、氨氮在线监测设备产生的废液中含强酸及汞、铬等重金属，属于危险废物，废物代码900-047-49。目前在线监测废液产生量极少，该废液在厂区用耐腐容器盛装后暂存于在线监测室，后期待在线监测废液量变多，再签订危险废物处置合同，委托有资质单位进行处理处置；

- ②废紫外消毒灯管：现阶段污水处理厂刚开始运营，未产生相应的危险废物，后期运营过程中产生的废紫外消毒管集中分类收集于在线监测室，委托有资质单位进行处理处置。

- （3）生活垃圾

- 项目营运期产生的生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置。

目前，项目已落实防止污染和生态破坏的措施。

1.2 施工简况

已将环境保护设施纳入施工合同，环境保护设施的建设进度和资金能够得到保证。项目总投资2100万元，其中环保投资2100万元。

2020年3月，舒城县棠树乡人民政府委托安徽志远环境工程有限公司开展开展舒城县棠树乡三拐污水处理厂建设项目环评工作并编制了《舒城县棠树乡三拐污水处理厂建设项目环境影响报告表》；

2020年3月30日，六安市舒城县生态环境分局出具了“关于舒城县棠树乡三拐污水处理厂建设项目环境影响报告表的批复函”（舒环评〔2020〕10号）；

2020年7月，由于污水处理厂原拟建地点：棠树乡三拐村S351路北地块因征地等多种原因，此地块短时间无法征用，故重新选址在峰西村龙岗组；

2020年9月14日舒城县发改委同意污水处理厂选址变更为棠树乡峰西村并下发《关于棠树乡三拐污水处理厂建设项目可行性研究报告的批复》（舒环评[2020]294号）；

2021年10月，舒城县棠树乡人民政府委托安徽志远环境工程有限公司开展棠树乡三拐污水处理厂（厂址等变更）建设项目环评工作并编制了《棠树乡三拐污水处理厂（厂址等变更）建设项目环境影响报告表》；

2021年11月12日，六安市舒城县生态环境分局出具了“关于舒城县棠树乡三拐污水处理厂（厂址等变更）项目环境影响报告表的批复函”（舒环评〔2021〕58号）。

目前项目主体工程内容已完工，建设过程中已组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

- 项目于2021年3月开工建设，并于2022年9月完工投入调试。本次验收是对棠树乡三拐污水处理厂建设项目（阶段性）竣工环境保护验收会议的主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程进行验收。由于建设单位不具备环境保护设施现状监测的能力，因此，本次验收将废气、废水、噪声现状监测部分委托安徽文竹环境科技有限责任公司进行，该公司具备监测各项污染物排放的资质和能力。安徽文竹环境科技有限责任公司于2023年12月19日-12月20日进行废水、废气、噪声现场采样监测，在此基础上于2023年12月29号完成验收监测报告。根据安徽文竹环境科技有限责任公司出具的监测报告可知，实际营运过程中，废气、噪声、废水监测结果如下所示：

（1）废气：废气主要为运营期污水处理厂运行过程中主要产生H2S、NH3等恶臭污染物，根据监测结果，根据监测结果表明，有组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中相关标准限值；厂界废气无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表4中的二级标准。

（2）噪声：场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

（3）废水：棠树乡三拐污水处理厂出水水质中CODCr、氨氮、TP、TN满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中“城镇污水处理厂Ⅰ”所列标准限值，未作要求的其他污染物排放浓度限值满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

故该项目相关手续完善，配套环保工程基本完成，已建立了环保管理制度并具备了项目竣工验收的有关条件，可以进行竣工环境保护验收工作。

- 2其它环境保护措施的实施情况

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

项目已建立环保组织机构，负责站区环保工作的日常监督管理，负责环保相关信息搜索、培训、宣传及执行。

（2）环境监测计划

企业已按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

- 废气：污水处理厂运行过程中主要产生H2S、NH3等恶臭污染物，因此对污水处理各产生恶臭气体的单元进行全封闭（格栅井、二沉池配水井及污泥泵池、污泥浓缩池加盖密封）收集恶臭气体，经过生物滤池除臭系统处理后经过15m排气筒排放；

废水：废水主要为污水处理厂收集的废水和职工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后与污水处理厂收集的废水一并纳入污水处理系统处理；

- 噪声：噪声主要来源于潜水泵、搅拌机等设备运行时产生的机械噪声，因此生产设备选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。

固体废物：

- （1）一般工业固体废物：

- ①污泥：现阶段污水处理厂收集的废水仅为生活污水，暂未产生生活污泥，已签订污泥处置合同，委托舒城县三合有机肥料有限公司进行处置。后期待舒城县规划统一建设的污泥处置中心建好，届时项目单位可以委托该中心进行处理处置；

- ②栅渣：主要是是粗细格栅清除出来的垃圾、杂物，主要有塑料袋、纸张、小石块、大颗粒物质等，由环卫部门统一处置。

- （2）危险废物：

- ①在线监测设备产生的废液：项目运营过程中COD、氨氮在线监测设备产生的废液中含强酸及汞、铬等重金属，属于危险废物，废物代码900-047-49。目前在线监测废液产生量极少，该废液在厂区用耐腐容器盛装后暂存于在线监测室，后期待在线监测废液量变多，再签订危险废物处置合同，委托有资质单位进行处理处置；

- ②废紫外消毒灯管：现阶段污水处理厂刚开始运营，未产生相应的危险废物，后期运营过程中产生的废紫外消毒管集中分类收集于在线监测室，委托有资质单位进行处理处置。

- （3）生活垃圾

- 项目营运期产生的生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置。

2.3整改落实情况

项目竣工后，各项环境保护设施根据环境影响报告书及审批文件均已落实，不涉及整改活动。