安徽得正新材料科技有限公司

年产4万吨Bopp胶带项目（2#、3#厂房）

竣工环保验收组意见

2024年9月21日，安徽得正新材料科技有限公司组织召开了年产4万吨Bopp胶带项目（2#、3#厂房）竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽国环检测技术有限公司、安徽锦环环境科技有限公司及邀请的3位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

安徽得正新材料科技有限公司租赁六安市得利新型建材有限公司厂房建设本项目，租赁面积为22026m2，利用租赁企业现有2栋厂房和1栋综合楼，已新建3栋厂房。1#厂房已设置2条1300mm、1条1600mm涂布生产线（已完成验收，不在本次验收范围内）；2#已设置1条500mm涂布生产线；3#厂房设置1台500mm印刷机和2台1600mm印刷机；4#厂房作为仓库使用（已完成验收，不在本次验收范围内），现阶段年产Bopp胶带15000吨。

2、建设过程及环保审批情况

2022年2月，委托安徽晋杰环境工程有限公司编制《安徽得正新材料科技有限公司年产4万吨Bopp胶带项目环境影响报告表》，并于2022年9月29日取得六安市金安区生态环境分局《安徽得正新材料科技有限公司年产4万吨Bopp胶带项目环境影响报告表的批复》（金环管〔2022〕37号）。2022年10月开工，于2024年4月开始调试。2024年6月，安徽得正新材料科技有限公司组织开展年产4万吨Bopp胶带项目（阶段性）竣工环保验收工作，对1#厂房、4#厂房生产内容及配套的罐区、应急事故池、危废贮存库以及相应的环保设施进行验收。2024年8月，2#、3#生产厂房设备及配套环保设施安装完成。

3、投资情况

总投资6500万元，环保投资220万元，占总投资的3.4%。

二、工程变动情况

环评要求：污水中废气冷凝水、废气处理废水、地面保洁废水、印刷清洗废水（絮凝沉淀预处理后）经厂区污水处理站处理，生活废水经化粪池预处理后与蒸汽冷凝水、纯水制备浓水一同接入市政污水管网，经东部新城污水处理厂处理达到后排入淠河。污水处理站处理工艺：“格栅+调节池+混凝沉淀池+缺氧池+好氧池+二沉池+清水池”，处理规模：20m3/d。

实际情况：废气处理废水：产生于废气治理设施中水喷淋塔，该废水循环使用，定期补充，需要更换时作为危险废物处理；地面保洁废水：公司采用保洁车进行地面保洁，不产生地表径流，无废水外排；纯水制备浓水：产生于纯水制备反渗透工段，使用原水为自来水，浓水作为清净下水排入市政污水管网；蒸汽冷凝水：产生于涂布烘干工段，间接加热，不接触物料，作为清净下水排入市政污水管网；印刷清洗废水：水性油墨循环使用，不清洗，故无印刷清洗废水产生。

根据以上分析，本公司废水排放量极少，即便建设了“格栅+调节池+混凝沉淀池+缺氧池+好氧池+二沉池+清水池”工艺的污水处理站也无法正常运行。上述变化也不属于重大变动，是可行的。

本项目不存在重大项目变动，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目满足验收条件。

三、环境保护设施运行情况

- 1、废水

厂区排水“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；废气处理废水：产生于废气治理设施中水喷淋塔，该废水循环使用，定期补充，需要更换时作为危险废物处理；印刷清洗废水：水性油墨循环使用，不清洗，故无印刷清洗废水产生；生活污水经厂区化粪池处理后接入污水管网，排入东部新城污水处理厂。

- 2、废气

- 废气主要为涂布废气和印刷废气。2#生产厂房：涂布废气经集气罩收集后，烘干废气经密闭收集后经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA002排放；印刷废气经集气罩收集后，烘干废气经密闭收集后经“两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA003排放。

- 3、噪声

- 已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。

- 4、固体废物

- 已设置一般工业固体废物暂存间，建筑面积约20m2，位于罐区北侧，一般废包装材料、废边角料外售处置；已设置危废暂存间，位于罐区北侧，建筑面积约20m2，消泡剂包装桶、危险化学品包装桶、过滤残渣、废活性炭、废润滑油、废气治理设施更换废水在危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置，并与安徽日不落环境科技有限公司签订协议。

- 四、环境保护设施调试效果

1、废水：在验收监测期间，pH平均排放浓度为7.3（无量纲）、化学需氧量平均排放浓度为45.5mg/L、五日生化需氧量平均排放浓度为16.5mg/L、氨氮平均排放浓度为3.42mg/L、总磷平均排放浓度为0.15mg/L、悬浮物平均排放浓度为7.5mg/L，满足东部新城污水处理厂接管标准。

2、废气：根据检测报告可知，在验收监测期间，DA002非甲烷总烃出口有组织平均排放浓度值为：2.67mg/m3、出口平均排放速率为4.96×10-2kg/h、平均处理效率为82.50%；DA003非甲烷总烃出口有组织平均排放浓度值为：2.63mg/m3、出口平均排放速率为4.28×10-2kg/h、平均处理效率为82.31%。

综上所述，DA002、DA003非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放限值。

3、噪声：在验收监测期间，本项目厂界昼间噪声55dB（A）-59dB（A）之间、夜间厂界噪声47dB（A）-49dB（A）之间，排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；敏感点噪声昼间在56.5dB（A）-56.9dB（A）之间、夜间噪声在46.3dB（A）-48.7dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

4、固废：已设置一般工业固体废物暂存间，建筑面积约20m2，位于罐区北侧，一般废包装材料、废边角料外售处置，纯水制备使用的反渗透膜交由厂家回收再利用；已设置危险废物贮存库，位于罐区北侧，建筑面积约20m2，消泡剂包装桶、危险化学品包装桶、过滤残渣、废活性炭、废润滑油、废气治理设施更换废水在危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置，并与安徽日不落环境科技有限公司签订协议。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2024年9月21日